连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目

招标编号：FYBJY-XSD20190702

项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目

采 购 人：连云港市妇幼保健院

代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

二零一九年七月

### 目 录

第一部分  磋商公告	3

第二部分  磋商须知	5

第三部分  拟用合同条款	21

第四部分  项目需求	28

第五部分  评审方法和评审标准	38

第六部分  竞争性磋商响应文件格式	41

### 第一部分  磋商公告

受连云港市妇幼保健院的委托，江苏新时代工程项目管理有限公司将以竞争性磋商方式，对连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目实施采购；现欢迎合格的供应商参加磋商。
一、项目名称和编号：

项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目

项目编号：FYBJY-XSD20190702

二、项目内容：

1、采购内容为妇幼保健中心净化空调运维服务等内容（具体要求详见磋商文件）；

2、控制价： 50 万元/年（投标报价高于控制价的投标无效）；

3、服务时间：3年（合同1年一签），合同期满后，采购人对其考核，考核合格方可续签下一年度合同，服务费用标准维持原合同内容。若乙方不愿与甲方续签合同，应提前2个月以书面形式向甲方汇报；

三、供应商资格要求：(开标时原件备查)

1、具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，营业范围应包含净化系统等相关内容。

2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；

3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）

4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过净化空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。）

5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）；

6、投标人需派驻注册在本公司的项目经理管理本项目，拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）；

7、本项目不接受联合体投标；

8、法律、行政法规规定的其他条件。

四、获取磋商文件时间、地点、方式

1、获取磋商文件时间：2019年08月09日至2019年08月15日止（工作时间上午8:30-11:30，下午14:00-17:00(双休日及法定节假日除外)；

2、获取磋商文件地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼（招标代理部）；

3、获取磋商文件需提供的资料：按“投标报名表”（附件）的格式填写并加盖公章，同时携带经办人授权委托书原件、身份证原件（加盖公章的身份证复印件）及加盖公章的（营业执照、类似业绩证明材料、项目经理社保及劳动合同）复印件2份现场报名；招标文件500元/份，报后不退，如因报名材料不齐全造成无法报名责任自负。

五、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

- 响应文件提交的截止时间：2019年8月19日上午9：00；

- 响应文件开启时间：2019年8月19日上午9：00；

3、响应文件开启地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼。

六、投标保证金及交付方式：

1、投标保证金金额：人民币  壹万 元整 ；

2、投标保证金递交形式：电汇；

3、投标保证金应在投标文件递交截止日前一工作日下午16:00之前交纳至以下账户：

（1）收 款 人：江苏新时代工程项目管理有限公司；

（2）开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行；

（3）账    号：10440501040007556

（4）财务电话：0518-85867883

注：投标保证金汇出必须注明项目名称；保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处，分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效；未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。

七、发布公告的媒介：中国政府采购网、江苏省招标投标公共服务平台

八、本次招标联系事项：

采购人联系人：徐处

代理机构联系人： 徐工

联系电话：0518-81588890    传真：0518-85479978

联系地址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰大厦20楼

采 购 人：连云港市妇幼保健院

代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司

2019年08月09日

附件：

| 投 标 报 名 表 日期: 年 月 日 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目 | 项目编号 | FYBJY-XSD20190702 |
| 投标单位名称 |  | 电 话 |  |
| 投标单位联系人 |  | 手 机 |  |
| 电子信箱 |  | 传 真 |  |
| 报名截止时间 | 2019年8月15日下午17点 |  |  |
| 单位盖章: |  |  |  |

说明:投标人在 2019年8月15日下午17点整之前递交本“投标报名表”和要求的相关资格材料2份到项目负责人处视为报名成功。如果投标人未能按时递交本表，代理机构将保留拒绝其投标的权利，同时可能导致不能及时得到相关修改澄清等信息，后果自负。

### 第二部分  磋商须知

## 磋商须知前附表

| 目 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 连云港市妇幼保健院 |
| 2 | 采购代理 机构 | 采购代理机构：江苏新时代工程项目管理有限公司 地 址：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 联系人：徐工 电 话：0518-81588890 传 真：0518-85479978 |
| 3 | 项目名称 | 连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调运维服务项目 |
|  | 项目编号 | FYBJY-XSD20190702 |
| 4 | 建设地点 | 海州区 |
| 5 | 预算价 | 本项目采购预算价50万元，报价超过采购预算价的做无效标处理 |
| 6 | 招标内容 | 妇幼保健中心净化空调运维服务等内容（具体要求详见磋商文件）； |
| 7 | 质量标准 | 符合磋商文件中技术标准及国家标准 |
| 8 | 投标人资格 要求 | 供应商资格要求：(开标时原件备查) 1、具有独立法人资格，具有合法有效的营业执照，营业范围应包含净化空调等相关内容。 2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺； 3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证） 4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过净化空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。） 5、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）； 6、投标人需派驻注册在本公司的项目经理管理本项目，拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）； 7、本项目不接受联合体投标； 8、法律、行政法规规定的其他条件。 |
| 10 | 工期 | 合同签订之日起30日内 |
| 11 | 报价方式 | 本项目采用固定总价合同，投标人一旦中标不得要求更改。 |
| 12 | 投标有效期 | 投标有效期从投标截止之日算起 60 天 |
| 13 | 踏勘现场 | 投标人自行踏勘。（踏勘费用自理） |
| 14 | 投标人答疑截止时间 | 投标人应于开标时间前5天将书面疑问发送至采购代理机构 。所有答复与磋商文件具有同等法律效力。 |
| 15 | 投标文件份数及封装 | - 商务文件正本 1 份，副本 4 份； - 技术文件正本 1 份，副本 4 份； - 电子文档一份（包含全套投标资料的U盘或光盘） |
| 16 | 投标文件交 截止时间 地点 | 时间：2019年8月19日上午09时00分 地点： 连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 |
| 17 | 开标时间 地点 | 时间：2019年8月19日上午09时00分 地点：连云港市海州区朝阳东路36号凤凰国际大厦20楼 |
| 18 | 评标方法 | 综合评分法，详见磋商文件第五部分“评标办法” |
| 19 | 磋商小组的 组建 | 磋商小组构成：3人或以上单数组成，其中业主代表1人 |
| 20 | 履约保证金 | 履约保证金形式：支票、汇票、现金;履约担保的金额：中标供应商在中标通知书发出后五个工作日内按年中标金额的5%，向采购人足额缴纳履约保证金 。履约保证金在中标供应商按合同履约完成后30日无息退还。 |
| 21 | 确定中标人 | 磋商小组推荐的有排序的中标候选人数：前3名 |
| 22 | 投标保 证金 | 投标保证金及交付方式： 1、投标保证金金额：人民币 壹万 元整 ； 2、投标保证金递交形式：电汇； 3、投标保证金应在投标文件递交截止日前一工作日下午16:00之前交纳至以下账户： （1）收 款 人：江苏新时代工程项目管理有限公司； （2）开户银行：中国农业银行连云港朝阳东路支行； （3）账 号：10440501040007556 （4）财务电话：0518-85867883 注：投标保证金汇出必须注明项目名称；保证金必须从企业的法人基本存款账户缴纳。以个人、企业的办事处，分公司、子公司名义或从他人账户、投标人企业的其他账户缴纳的投标保证金无效；未按要求交纳投标保证金的，投标文件将被拒绝接收。 |
| 23 | 开标需要带 原件 | 法人委托书、企业营业执照、社保证明等要求的资格审查资料； |
| 24 | 需要补充的其他内容 | 本次资格审查采用资格后审形式，资格审查办法为合格制。 本磋商文件的解释权属于采购人和采购代理机构。 |

## 一、说明

1.适用范围

本竞争性磋商文件仅适用于竞争性磋商文件中所述项目的服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次磋商活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次磋商活动的代理机构，即“江苏新时代工程项目管理有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2“投标人”系指向采购代理机构提交响应文件的供应商。

2.3“竞争性磋商文件”系指采购代理机构向供应商发出的采购文件。

2.4“响应文件”系指投标人向采购代理机构提交的响应文件。

2.5“服务”系指竞争性磋商文件规定供应商须提供的服务维修以及施工安装时提供相关配合服务等。

3.解释权

3.1本次竞争性磋商的最终解释权归为招标采购单位，当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

3.2本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将对此解释为依据有关法律、法规的规定。

4.合格的投标人

符合公告第三条供应商资格要求的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供磋商招标货物的制造商或供应商。

5.竞争性磋商的费用

无论磋商过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与参加竞争性磋商有关的费用。

## 二、竞争性磋商文件说明

6.竞争性磋商文件的构成

6.1竞争性磋商文件用以阐明所需货物、竞争性磋商程序和合同条款等。竞争性磋商文件由下述部分组成：

1）磋商公告；

2）磋商须知；

3）拟用合同条款；

4）项目需求

5）评审方法和评审标准

6）响应文件格式。

6.2竞争性磋商文件以中文编印。

6.3除非有特殊要求，竞争性磋商文件不单独提供磋商项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

7.竞争性磋商文件的修改

7.1提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。

7.2关于答疑会和现场踏勘（本项目自行踏勘无答疑会）

投标人有选择出席或不出席答疑会和踏勘现场的权利，有在会上提出各项涉及竞争性磋商文件内容问题的权利；未在答疑会和踏勘现场召开之时到达现场视为知悉答疑会举行并自愿缺席；无论是否参加答疑会和踏勘现场及提何问题，投标人必须自行承担缺席答疑会和踏勘现场可能产生的风险。

如有需要，采购人将统一组织供应商对项目现场及周围环境进行踏勘。供应商踏勘现场发生的费用自理。除采购人的原因外，供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。采购人在踏勘现场中介绍的项目场地和相关的周边环境情况，为供应商在编制响应文件时提供参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

供应商到项目场地踏勘以充分了解项目位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解项目场地情况而导致的索赔或服务期延长申请将不被批准。

8.	竞争性磋商文件的澄清

8.1供应商对竞争性磋商文件有疑问，可要求澄清，并在收到竞争性磋商文件之日或2019年8月15日17:00前按磋商公告中载明的地址以书面形式（包括信函或传真等）通知到采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

## 三、响应文件的编写

9.要求

投标人应仔细阅读竞争性磋商文件的所有内容，按竞争性磋商文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对竞争性磋商文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝，并承担相应的法律责任。

10.磋商语言及计量单位

10.1投标人和采购代理机构就投标交换的文件和来往信件，应以中文书写，全部辅助材料及证明材料均应有中文文本，并以中文文本为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，磋商小组有权拒绝其投标。

10.2除在竞争性磋商文件中另有规定，响应文件所使用的计量单位均应使用中华人民共和国法定计量单位。

11.响应文件的组成

11.1技术标响应文件应包括以下内容：

1）资格部分：（相关资料文件格式参见第五部分）；

2）技术部分：含技术方案、性能说明、项目验收方案等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

3）商务部分（不含报价）：含主要相关项目业绩、服务承诺等内容（相关资料文件格式参见第五部分）；

4）其他部分：指投标人认为需加以说明的其它内容或投标人认为有利于中标的其他资料。投标人也可以根据文件内容编排到其他相关部分中。

投标人应将技术标响应文件单独装订成册，并编写“技术标响应文件资料目录”。

11.2 商务标响应文件（报价文件）应包括下列部分：

开标一览表、报价明细表及投标人认为需加以说明的其它内容（相关资料文件格式参见第六部分）。投标人应将商务标响应文件单独装订成册，并编写“商务标响应文件资料目录”。

12.响应文件格式

投标人应按竞争性磋商文件第六部分中提供的响应文件格式完整、如实编写，未尽事宜可自行补充。

13.报价

13.1投标人对磋商所提供货物或服务内容应提供分项单价及总价。

13.2除特殊要求外，投标人对服务等内容只允许有一个报价，采购代理机构不接受任何选择性的报价。

13.3投标人按上述条款要求填写报价以便于磋商小组评审。

13.4投标人应在明细报价表上列明投标单价、总价等，未全部列示的作废标处理。报价以人民币为单位，投标人只允许有一个总报价，总报价的大小写金额不一致的，以大写金额为准。

13.5运维服务费为包干价，报价应包括人工（含人员保险费用）、工具、配件、耗材、运输费、保险费、定期检查清洗费、相关材料费、检验费、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有的一切费用。

13.6日常维修，单项材料费金额在500元以下的维修费用由投标人承担；

13.7采购单位不承担投标单位员工在合同期间所发生的福利费、工伤、生病住院、意外伤（亡）害等费用及责任，如有上述费用，由投标人承担；

13.8为完成本招标文件要求的服务内容而产生的各项成本、费用、消耗等一切费用由投标人承担。

14.货币

报价书、报价一览表等各表中的报价，仅限用人民币填报。

15.投标人资格证明文件

投标人必须提交证明其有资格进行磋商和有能力履行合同的文件，作为响应文件的一部分。

资格审查文件（委托代理时必须提交法定代表人授权委托书，否则投标无效；其他文件必须提交，否则投标无效）

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；税务登记、组织机构代码证书（已实行三证合一的只需提供合并后的营业执照）；（复印件）。

2、具备履行合同所需的设备和专业技术能力的书面承诺；（原件）。

3、须提供2019年1月-2019年6月任一月份依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（税收相关材料是指：主管税务部门出具的税收证明或完税凭证或银行出具的税收缴款证明。社保相关材料是指：在人社部门或税务机关或银行缴纳社保的凭证）；（复印件）。

4、投标人应具有独立完成所承担项目的能力，投标人自2016年7月1日至今，承担过净化空调运维的类似项目；（开标时提供合同原件，时间以合同签订时间为准。）（复印件）。

5、拟派项目经理必须为投标单位的员工，提供劳动合同和近6个月（2019年01月至2019年06月）由投标人为其缴纳的社保缴纳证明；（加盖社保中心章或社保中心参保缴费证明电子专用章）（复印件）。

6、未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单（提供网页查询截图）（复印件）。

注：上述要求提供复印件的资料，开标时需原件现场备查。

16.投标要求符合竞争性磋商文件规定的证明文件

16.1投标人须提交证明其拟供货物符合竞争性磋商文件规定的技术标响应文件，作为响应文件的一部分。

16.2上述文件可以是文字资料、图纸或数据、并须提供：

1）产品技术资料，主要技术指标或参数及性能的详细说明等，有图片应提交图片；

2）环境标志产品政府采购清单内的产品、节能产品政府采购清单内的产品的清单或证书复印件（如有请提供，作为评标依据）；

3）逐条对采购人要求的技术规格进行评议，指出自己提供货物是否做出实质性的响应并说明与技术规格条文的偏离。

17.磋商保证金

17.1磋商保证金用于保护采购人在本次采购免受因供应商的行为而蒙受损失。

17.2供应商应向采购人提交本竞争性磋商文件规定数额的磋商保证金，并作为其投标的一部分。

17.3供应商可以通过支票、电汇等非现金方式交纳磋商保证金。

17.4未按规定提交磋商保证金的投标，将被视为自动放弃投标予以拒绝。

17.5中标的供应商的磋商保证金，在签订合同并生效后5个工作日内，以电汇方式无息退还。

17.6未中标的供应商的磋商保证金，将在招标代理机构发出中标（成交）公告后5个工作日内，以电汇方式无息退还。

注：办理投标保证金退还请携带保证金收据原件、开户许可证复印件（盖公章）、经办人身份证复印件（盖公章）办理。

18.磋商有效期

18.1磋商有效期为磋商开始之日起60个工作日。响应文件中规定的有效期短于60个工作日的，其投标将被拒绝。

18.2特殊情况下，招标采购单位可于磋商有效期满之前，以书面形式向投标人提出延长磋商有效期的要求，答复应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但不被没收磋商保证金。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改响应文件。

## 19.响应文件的签署及规定

19.1投标人按照磋商须知前附表的要求进行并准备纸质响应文件（纸质响应文件需包括技术、商务部分）（正本和副本），纸质响应文件须装订成册。在每一份响应文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，正本与副本如有差异，以正本为准。建议响应文件的制作选择胶装。

19.2响应文件正本和副本须用不褪色的黑色墨水书写或打印并由正式授权的投标人代表签字、盖章。

19.3 除投标人对错处作必要修改外，响应文件中不得行间插字、涂抹或增删。若有修改须由签署响应文件的投标人代表签字和盖章。

19.4投标人应在响应文件的封面上注明投标项目名称、项目编号、投标人名称、投标人地址、联系电话、投标人代表、法定代表人、正本或副本等内容。

## 四、响应文件的递交

20.响应文件的密封和标记

20.1磋商供应商应严格按照采购邀请要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。磋商供应商应将响应文件正本和所有副本密封。

20.2密封的响应文件应：

（1）按采购邀请中注明的地址送达规定地点；

（2）注明参加磋商项目名称、磋商文件编号；

（3）密封包装上应写明磋商供应商名称和地址。

20.3每个供应商须按照竞争性磋商文件要求提交响应文件，一经投标，无论磋商结果如何，其响应文件恕不退还。

20.4如本项目包含多包，供应商应按所投包号每包单独编制一套响应文件，并按规定单独装订密封。

20.5如果密封包装未按要求密封和加写标记，采购机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，采购机构将予以拒绝，作无效响应处理。

21.递交响应文件

21.1采购代理机构收到响应文件的时间应不迟于邀请函中规定的响应文件提交截止时间。

21.2出现因竞争性磋商文件修改推迟响应文件提交截止时间时，则按采购人修改通知的时间递交。在此情况下，标书收受人和供应商的所有权利和义务以及磋商有效期均应以延长后新的响应文件提交截止时间为准。

21.3迟交的响应文件，即在规定的响应文件提交截止时间后收到的任何响应文件，采购人将拒绝或原封退回。

22.供应商可以在递交响应文件以后，在规定的响应文件提交截止时间之前，可以书面形式向采购人递交修改或撤回其响应文件的通知。在响应文件提交截止时间以后，不能更改响应文件。供应商的修改或撤回通知，应按本须知的规定编制、密封、标志和递交（在内层包封标明“修改”或“撤回”字样）。

23.在响应文件提交截止时间与竞争性磋商文件中规定的有效期终止日之间的这段时间内，供应商不能撤回响应文件。

## 五、磋商程序及评标方法

24.磋商小组

24.1磋商小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

24.2评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。

24.3磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。

24.4评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。

24.5磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

24.6磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

25.磋商步骤

25.1磋商程序

竞争性磋商采用两阶段磋商的方式进行，第一阶段响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查；第二阶段进行价格磋商。第一阶段审查结束后，响应文件中资格文件、技术方案和商务内容实质性响应磋商文件的投标人方可进入第二阶段的价格磋商。

25.2具体步骤：

第一步：参加磋商的供应商代表签名报到以证明其出席。在所有供应商代表在场的情况下，公证处的公证员或采购人在竞争性磋商文件或更正公告中规定的时间和地点对供应商须携带的证件原件和响应文件密封情况进行查验。确认无误后将密封合格的响应文件当众拆封。

供应商的法定代表人或代理人未参加磋商会议的视为自弃权。

第二步：响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。资格性检查。依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商提供的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

符合性检查。依据磋商文件的规定，从响应文件的有效性、真实性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式做出。供应商的澄清、说明或者更正的文件应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

第三步：磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中货物的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

对磋商文件做出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

第四步：经磋商确定实质性响应的供应商后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价（即第二阶段响应文件）。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。

（1、磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，提交最后报价的供应商不得少于3家。2、磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商，并要求其在规定时间内提交最后报价。3、市场竞争不充分的科研项目、需要扶持的科技成果转化项目和政府购买服务的项目提交最后报价的供应商可以为2家。）

1）采购代理机构将对第二阶段报价文件进行审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修改错误的原则如下：

①报价文件中开标一览表内容与报价文件中报价明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

②报价文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

采购代理机构将要求投标人按上述修改错误的方法调整报价，投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修改后的报价，其投标将被拒绝。

2）进入价格磋商的投标人有均等的报价机会，投标人应在磋商小组规定的时间内完成报价，超过规定时间的报价将被拒绝；

3）每一轮报价的修改全部为书面的，并须由投标人代表签署，作为报价文件的一部分，对投标人具有约束力。

第五步：经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

第六步：磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

26.出现以下情形的投标视为无效投标：

- 未在规定时间交费并获取竞争性磋商文件；

- 未交纳磋商保证金或磋商保证金金额不足；

- 提交响应文件截止时间以后送达的响应文件；

- 响应文件未按照竞争性磋商文件的要求标记、密封的；

- 响应文件无法定代表人（负责人）或其有效委托的授权人的签字，或未按竞争性磋商文件的要求加盖公章的，或供应商委托的代理人没有合法的、有效的委托书（原件）及委托人印章的，或授权期限不符合要求的；

- 响应文件中资格证明文件不全或未实质性响应竞争性磋商文件要求的；

- 磋商有效期短于竞争性磋商文件要求的；

- 响应文件中提供虚假或失实资料的；

- 响应文件未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清，无法进行评标工作的；

- 响应文件中附有任何先决条件或保留条件；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

- 拒不按照要求对响应文件进行澄清或者说明的；

- 法律、法规、规章规定的其他情形。

27.磋商的原则和方法

27.1磋商的原则

(1)竞争性磋商文件和响应文件是磋商的依据。

(2)磋商小组判断响应文件的响应性仅基于响应文件本身而不靠外部证据。

(3)本次采购将严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行，对所有供应商的响应文件评估，都采用相同的程序和标准。

(4)磋商结果的解释权归属磋商小组。

27.2磋商的方法

（1）综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。

28.保密及其他事项

28.1在磋商期间，供应商不得向磋商小组成员询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动，否则将会导致其响应文件将被拒绝。

28.2为保证定标的公正性，在评标过程中，磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在磋商期间及磋商工作结束后，凡与磋商情况有接触的任何人不得也不应将审查、澄清、评价和比较的有关资料以及授标建议等磋商情况向供应商或其它无关的人员透露。

28.3供应商在磋商过程中，如试图向采购代理机构施加任何影响，都将会导致其响应文件被拒绝。

28.4磋商小组不保证所有响应文件一定有成交的，如出现招标后，经审查没有合格标的，将会出现全部落标的可能。

29、出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

29.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

29.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

29.3除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。

## 六、授予合同

30.成交供应商的产生

采购人按照相关法律法规的规定和竞争性磋商文件的要求确认成交供应商。

31.合同授予标准

严格按照竞争性磋商文件的要求和条件进行评标，择优定标。实质上响应竞争性磋商文件且满足下列条件之一者为成交候选供应商：

采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序确定中标候选供应商。得分相同的，按投标报价由低到高顺序确定中标候选供应商。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序确定中标候选供应商。

32. 成交公告、成交通知

32.1采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。

32.2采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

32.3采购代理机构自成交供应商确定之日起2个工作日内，发出成交通知书，并在与公告同一平台上公告中标结果。

32.4《成交通知书》一经发出即发生法律效力。

32.5在发出《成交通知书》后，未成交供应商应当配合代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还磋商保证金，成交供应商应当配合代理机构在采购合同签订后5个工作日内退还磋商保证金。

32.6《成交通知书》将作为签订合同的依据。

33.授予合同时变更数量的权利

在授予合同时，采购人按照相关规定有权对磋商中确定的服务的数量予以增加或减少，但投标单价和其它的条款与条件不得改变。

34.签订合同

34.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起三十日内，按照竞争性磋商文件确定的事项签订政府采购合同。

34.2合同内容必须严格按照磋商确定的磋商结果签订。

34.3竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件，均为签订经济合同的依据。

34.4签订合同后5个工作日内，成交供应商按竞争性磋商文件的规定提交履约保证金或开具可接受的履约保证金保函，合同生效；否则，视为不具备合同生效条件采购人有权没收其磋商保证金并选择其他成交候选人。

35.招标代理服务费

35.1采购代理服务费：由中标供应商支付，中标供应商在接到中标通知书的同时按计价格 ［2002］1980号文规定的收费标准向代理机构支付。

35.2  本项目专家评委费、进场交易费由中标人支付。

上述费用由投标人在报价时综合考虑，不单列。

36.合同转让

成交供应商不得转让合同。

37.处罚、询问、质疑和投诉

37.1处罚

有下列情形之一的，磋商保证金不予退还：

（1）供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）成交供应商未按竞争性磋商文件规定缴纳招标代理服务费。

供应商有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款, 列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以通报,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的、不按照竞争性磋商文件和成交供应商的投标文件订立合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款（1）至（5）项情形之一的，中标无效。

37.2询问

供应商有权就招标程序或签订合同的事宜提出询问；供应商对采购事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问。

37.3质疑

招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督检查，以确保授予合同过程的公平公正。若供应商认为竞争性磋商文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑并要求答复。招标采购单位将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

37.4投诉

质疑供应商对招标采购单位的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

38.纪律和监督

38.1对采购人纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

38.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者磋商小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

38.3对磋商小组成员的纪律要求

磋商小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

38.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

38.5监督

供应商和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门反映（投诉）。

39.履约保证金（保函）

39.1履约保证金用于保护采购人在本次合同履约过程中免受因供应商的行为而蒙受损失；

39.2成交供应商收到《成交通知书》，正式签订合同后5个工作日内，须按竞争性磋商文件的规定提交合同履约保证金或开具可接受的合同履约保证金保函，否则，将视为不具备合同生效条件，采购人有权没收其磋商保证金并选择其他成交供应商。

39.3供应商可以通过支票、电汇、银行保函等非现金方式交纳履约保证金。

39.4成交供应商自行承担与按规定提供履约保证金（保函）有关的全部费用。

39.5如果成交供应商未能按合同规定履行其义务，采购人有权没收履约保证金。

39.6成交供应商提交的履约保证金（保函）在验收合格经采购人确认后以电汇方式无息退还。

40.有关事宜

所有与本磋商文件有关的函电和通讯地址见“投标资料表”。

41.供应商注意事项

为了保证各招标项目的正常运行，降低流标率。投标人报名并领取了竞争性磋商文件，而放弃参加投标的，请在投标截止时间3日前以书面形式通知代理机构（按照磋商文件中的传真电话）。对于放弃投标却未书面告知的投标人，将给予不诚信行为记录，并在供应商诚信系统中记录次数，达到三次者将被列入黑名单。

### 第三部分 拟用合同条款

合同

合同编号：

招标人：

中标单位：

连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心

净化空调系统运维服务合同

甲方：连云港市妇幼保健院

乙方：

经甲方招标，双方谈判友好协商，就甲方委托乙方从事甲方新建妇幼保健中心净化空调运维服务事项达成一致，并签订本合同。

一、服务内容：

甲方委托乙方对甲方净化空调系统进行运行、保养，服务清单及保养内容如下：（包含但不限于以下内容）

| 运维区域 | 运维项目 | 数量 | 运维说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊医技楼一层 中心供应室 | 净化机组 | 3台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 9台 | 清洗、运维 |
|  | 中心供应室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 检验科 | 净化机组 | 3台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 18台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 31台 | 清洗、运维 |
|  | 检验科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 输血科 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 7台 | 清洗、运维 |
|  | 输血科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 乳腺导管室 | 风机盘管 | 4台 | 清洗、运维 |
|  | 乳腺导管室 | 1套 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 急诊检验室 | 风机盘管 | 1台 | 清洗、运维 |
|  | 急诊检验室 | 1间 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 中心实验室 | 净化机组 | 6台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 11台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 35台 | 清洗、运维 |
|  | 实验室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 妇科手术室 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 12台 | 清洗、运维 |
|  | 净化手术室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 病理科 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 6台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 20台 | 清洗、运维 |
|  | 病理科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 计划生育 | 风机盘管 | 10台 | 清洗、运维 |
|  | 计划生育 | 1套 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 洁净手术室 | 净化机组 | 6台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 14台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 52台 | 清洗、运维 |
|  | 净化手术室 | 5间 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 IVF室 | 净化机组 | 4台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 14台 | 清洗、运维 |
|  | IVF室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼一层 静配配置中心 | 净化机组 | 2台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 管道式空调 | 5台 | 清洗、运维 |
|  | 配置室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼三层 产前控制 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 换气排风 | 9台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 21台 | 清洗、运维 |
|  | 产前控制室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼四层 产房 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 换气排风 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 排风机组 | 3台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 28台 | 清洗、运维 |
|  | 产房 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 五层NICU | 净化机组 | 2台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 6台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 32台 | 清洗、运维 |
|  | NICU | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 室外天台 | 风冷热泵 | 19台 | 日常运维养、清洗、维修 |
|  | 空调循环水泵 | 6台 |  |
| 制冷机组 |  |  |  |
| VRV空调 | 室外机组 |  | 螺栓/紧固件的确认；热交换器的污染清洗；吸入、排出温度测定；运转声、震动等的测定；外观检测污染、损坏翅片的修复；点检表的制作 |
|  | 室内机 |  | 吸入、排出温度测定；运转声、震动等的测定；过滤网的清洗（1次/月）；风量确定；外观清洁（1次/月）；点检表的制作 |
| 空调循环水泵 |  |  |  |
| 定压补水泵 |  |  | 电接点压力表：除了法定的压力表检验之外，经常观察对比隔膜罐上的压力表与电接点压力表，两表压力值误差是否在允许范围内。 2) 安全阀：在设定的最高压力值时，安全阀是否打开泄压。 3) 一年一次须对隔膜罐进行清洗。 |
| 风机盘管 |  |  |  |
| 冷却塔、水路管道及附属设备 |  |  | 按照GB50050、GB50365及WS/T396的规定对冷却塔、冷却水管路及冷冻水（含采暖热水）管路进行清洗消毒；然后抽取管网水，即冷凝水送至有检测资资质的机构进行检测，检测结果符合GB50050的要求，同时符合GB50365及ws394的卫生指标规定，方可投入运行 系统运行期间应按gGB50050、GB50365及WS/T396的规定，对冷却水持续进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻的水处理操作，还应对冷冻水（含采暖热水）持续进行过滤器的清洗操作 常规运维应包括下列内容，a）水泵、冷却塔运转正常，紧急停机开关工作正常b）水泵、冷却塔应保持清洁c）过滤器性能良好d）, 管道及阀门无跑、冒、滴、漏、堵现象，无明显锈蚀保温层无脱落和破损 |
| 病房区 | 卧式新风机组 | 16台 | 过滤器更换、内部清洁、控制柜运维等。 |
|  | 混流风机 | 13台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 518台 | 清洗、运维 |
|  | 高温排烟风机 | 3台 | 风机运维、轴承加油 |
|  | 正压送风机 | 3台 | 风机运维、轴承加油 |
|  | 天花板管道换气扇 | 347台 | 清洗、运维、更换 |
|  | 大门空气幕 | 3台 | 清洗、维修 |

二、下列文件为本合同不可分割部分

① 成交通知书；

② 乙方成交的投标文件；

③ 采购文件；

④ 乙方在投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等。

三、合同价款

合同总价为：____________________。

四、付款方式和结算

1、本项目按月考核，维保费用三个月支付一次。每次考核满意度在90分（含）以上的全额支付当期服务费。月平均分低于90分，每低一分扣月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当季费用。当季的维保费在次季度的第一个月支付；零部件维修更换价格定期由审计单位审定后按审定价支付。

2、付款时乙方同时需提供等额的增值税发票等，不按约定提供相关材料，不予支付合同款。

五、合同期限

服务期限：3年，    年    月   日—    年    月   日（合同1年一签；合同期满后，采购人对其考核，考核合格方可续签下一年度合同，服务费用标准维持原合同内容；若乙方不愿与甲方续签合同，应提前2个月以书面形式向甲方汇报）。

六、双方责任：

（一）甲方责任：

1、提供乙方工作的配套服务设施与条件。

（二）乙方责任：

1、在合同规定的期限内，乙方按上述规定的工作内容，开展并按国家相关规定标准完成运维工作，对甲方中央空调系统进行运行、保养，确保甲方中央空调正常运行；

2、凡涉及到本合同运维内容的保修，乙方运维人员在接到报修电话后必须在10分钟之内到达故障现场，并现场排除故障至不妨碍正常的医疗工作；

3、乙方需在工作中按需求派驻人员驻场服务，并保证服务及时；

4、乙方须按甲方要求完善并定期提交所有运维台账；

5、乙方为其派驻现场运维的全部人员办理保险，一切事故均与甲方无关；

6、乙方必须保证所供全部备件的规格型号、材质、颜色、品牌、等级、质量标准及所有配件完全符合甲方和国家行业标准的要求；

7、乙方所供的全部货物到达现场后必须通过甲方验收合格，货物验收标准按国家有关标准执行；

8、乙方保证承诺的更换备件价格合同期限内不做调整。

9、因运维服务不规范而发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的后果由乙方全权承担。

七、违约责任：

- 甲方未按合同规定的期限向乙方支付款项的，每逾期一天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2、乙方未按合同规定内容进行运维，发现一次扣除合同金额的5‰作为违约金；

八、争议解决：

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，向签署地人民法院提起诉讼。

九、合同终止

凡出现以下情况，将终止合同执行：

1．一方严重违约（如乙方未按甲方规定内容运维发生超3次）的；

2．国家法律、法规、条例进行调整，禁止本合同延续的；或被国家执法机关查封关闭的；

3．因运维服务不达标发生严重纠纷、事故，影响医疗秩序的，以及其他严重影响医院声誉情况的；

4．合同期满不再续约的；

5．乙方发生转包行为的；

6．其他国家法律、法规规定的或经双方共同认可的其他可终止合同情况。

十、考核

考核措施

（1）甲方每月对乙方进行工作考评检查，发现问题当场整改，并对考评检查内容进行评分。月平均分低于90分，每低一分扣当月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣当月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当月费用。连续二次考核月平均分80分以下的，不支付当月费用。一年内累计三次检查不达标（80分以下为不达标）甲方有权解除合同。

（2）出现下列情况之一的，甲方有权收回乙方的承包权。

①一年内累计3次检查考核80分以下的；

②同一工作质量问题3次未能整改的；

③服务过程中存在以下情形且情节严重或造成恶劣影响的：a、工作时服务人员玩忽职守；b、因工作质量问题，被新闻媒体曝光或受到领导批评且整改不及时、不到位；c、经举报、投诉的问题未及时整改。

十一、其他：

1、本合同自双方授权代表签字盖章后生效，合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。其它未尽事宜由双方协商解决。

2、合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

本合同壹式肆份，双方各执两份。本协议未尽事宜，由双方友好协商解决。

附1：空调系统运维月考核表

甲方：                          乙方：

地址：                          地址：

电话：                          电话：

传真：                          传真：

开户银行：                      开户银行：

银行账号：                      银行账号：

代表签字：                      代表签字：

日    期：                      日    期：

附：空调系统运维月考核表

| 运维项目： |  |  | 考核时间： |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | 项目名称 | 项目内容 | 说明 | 分值 | 得分 |
| 1 | 点检 | 是否进行了常规点检（每月一次）； 按照招标文件换季大保养（一年二次）；是否进行了全面检查、保养服务； | 未按时进行点检，不得分； 点检内容不完整，每缺一项扣0.5分，详见点检表； | 30 |  |
| 2 | 维修 | 响应时间是否在10分钟（节假日2小时）之内； 维修质量评价（返修率、工作时间、服务态度等）； 是否进行了回访； 备品备件的维修与更换是否及时； 服务完成后，是否在5个工作日内向甲方提供了书面报告； | 未按时响应，每次扣0.5分； 维修质量不合格，发现每次扣0.5分； 每次维修后，发现未电话回访，每次扣0.5分； 维修作业单未及时递交甲方，每一次扣0.5分 | 50 |  |
| 3 | 客户档案 及培训 | 每次维修记录及点检表是否存档； 是否对客户进行了相应的演示、培训； |  | 10 |  |
| 4 | 综合评价 | 从服务态度、服务及时性、返修率等方面综合打分； |  | 10 |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |
| 注：甲方每月对乙方进行工作考评检查，发现问题当场整改，并对考评检查内容进行评分。月平均分低于90分，每低一分扣当月费用的1%；月平均分低于80分，每低一分扣当月费用的2%；月平均分低于60分，不支付当月费用。连续二次考核月平均分80分以下的，不支付当月费用。一年内累计三次检查不达标（80分以下为不达标）甲方有权解除合同。 |  |  |  |  |  |
| 物业：使用部门：资产管理部： |  |  |  |  |  |

第四部分 项目需求

★一、本项目不接受超过  50  万元人民币（采购项目预算金额）的参评报价。

二、项目名称：连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心净化空调维保服务项目

★三、运维清单与技术要求

（一）总则

1)《医院洁净手术部建筑技术规范》【GB50333-2013】

2)《医院空气净化管理规范》【WS/T368-2012】

3)《中华人民共和国卫生行业标准》 【WS488-2016】

4)《医院消毒供应中心管理规范》

5）《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50243-97

1、本技术规范的使用范围，仅限于连云港市妇幼保健院新建妇幼保健中心空调维保工程设备。它提出了该系统设备本体及辅助配合设备的功能、设计参数、结构、性能及安装、自控和调试等方面的技术要求。

2、本技术规范未说明的系统辅助设备及材料等维保单位按设计要求配置。

3、本技术规范提出的是最低限度的要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，商谈企业应保证提供符合本技术规范和有关最新标准的产品，保证工程安装质量符合设计要求及本技术规范要求和最新标准。

4、商谈企业如对本技术规范有异议，应以书面形式在技术规范的意见和与技术规范的差异中明确提出，在征得院方同意后，可对有关条文进行修改，如院方不同意修改仍以院方意见为准。

5、在签订合同后，院方保留对本技术协议书提出补充要求和修改的权利，维保单位应承诺予以配合。如提出修改具体项目由院方、商谈企业双方商定。

6、本技术规范所使用的标准如与商谈企业所执行的标准发生矛盾时，按较高标准执行。

7、本技术规范经院方、商谈企业双方签字认可后作为订货合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

（二）运维内容及技术要求

1.运维内容：

1.1

| 运维区域 | 运维项目 | 数量 | 运维说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门诊医技楼一层 中心供应室 | 净化机组 | 3台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 9台 | 清洗、运维 |
|  | 中心供应室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 检验科 | 净化机组 | 3台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 18台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 31台 | 清洗、维护 |
|  | 检验科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 输血科 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、维护、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 7台 | 清洗、维护 |
|  | 输血科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 乳腺导管室 | 风机盘管 | 4台 | 清洗、运维 |
|  | 乳腺导管室 | 1套 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼二层 急诊检验室 | 风机盘管 | 1台 | 清洗、运维 |
|  | 急诊检验室 | 1间 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 中心实验室 | 净化机组 | 6台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 11台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 35台 | 清洗、运维 |
|  | 实验室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 妇科手术室 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 12台 | 清洗、运维 |
|  | 净化手术室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼三层 病理科 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 6台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 20台 | 清洗、运维 |
|  | 病理科 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 计划生育 | 风机盘管 | 10台 | 清洗、运维 |
|  | 计划生育 | 1套 | 装饰、装修及区域内的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 洁净手术室 | 净化机组 | 6台 | 净化机组巡检、维护、运维；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 14台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 52台 | 清洗、运维 |
|  | 净化手术室 | 5间 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 门诊医技楼四层 IVF室 | 净化机组 | 4台 | 净化机组巡检、维护、运维；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 14台 | 清洗、运维 |
|  | IVF室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼一层 静配配置中心 | 净化机组 | 2台 | 净化机组巡检、维护、运维；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 2台 | 日常运维清洁 |
|  | 管道式空调 | 5台 | 清洗、运维 |
|  | 配置室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼三层 产前控制 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 换气排风 | 9台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 21台 | 清洗、运维 |
|  | 产前控制室 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 病房楼四层 产房 | 净化机组 | 1台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 换气排风 | 5台 | 日常运维清洁 |
|  | 排风机组 | 3台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 28台 | 清洗、运维 |
|  | 产房 | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 五层NICU | 净化机组 | 2台 | 净化机组巡检、运维、维修；自控系统参数调整、程序升级等。 |
|  | 排风机组 | 6台 | 日常运维清洁 |
|  | 风机盘管 | 32台 | 清洗、运维 |
|  | NICU | 1套 | 装饰、装修及净化区域的水、电、气 |
| 室外天台 | 风冷热泵 | 19台 | 日常维护保养、清洗、运维 |
|  | 空调循环水泵 | 6台 |  |
| 制冷机组 |  |  |  |
| VRV空调 | 室外机组 |  | 螺栓/紧固件的确认；热交换器的污染清洗；吸入、排出温度测定；运转声、震动等的测定；外观检测污染、损坏翅片的修复；点检表的制作 |
|  | 室内机 |  | 吸入、排出温度测定；运转声、震动等的测定；过滤网的清洗（1次/月）；风量确定；外观清洁（1次/月）；点检表的制作 |
| 空调循环水泵 |  |  |  |
| 定压补水泵 |  |  | 电接点压力表：除了法定的压力表检验之外，经常观察对比隔膜罐上的压力表与电接点压力表，两表压力值误差是否在允许范围内。 2) 安全阀：在设定的最高压力值时，安全阀是否打开泄压。 3) 一年一次须对隔膜罐进行清洗。 |
| 风机盘管 |  |  |  |
| 冷却塔、水路管道及附属设备 |  |  | 按照GB50050、GB50365及WS/T396的规定对冷却塔、冷却水管路及冷冻水（含采暖热水）管路进行清洗消毒；然后抽取管网水，即冷凝水送至有检测资资质的机构进行检测，检测结果符合GB50050的要求，同时符合GB50365及ws394的卫生指标规定，方可投入运行 系统运行期间应按gGB50050、GB50365及WS/T396的规定，对冷却水持续进行过滤、缓蚀、阻垢、杀菌和灭藻的水处理操作，还应对冷冻水（含采暖热水）持续进行过滤器的清洗操作 常规维护保养应包括下列内容，a）水泵、冷却塔运转正常，紧急停机开关工作正常b）水泵、冷却塔应保持清洁c）过滤器性能良好d）, 管道及阀门无跑、冒、滴、漏、堵现象，无明显锈蚀保温层无脱落和破损 |
| 病房区 | 卧式新风机组 | 16台 | 过滤器更换、内部清洁、控制柜运维等。 |
|  | 混流风机 | 13台 | 日常维护清洁 |
|  | 风机盘管 | 518台 | 清洗、运维 |
|  | 高温排烟风机 | 3台 | 风机运维、轴承加油 |
|  | 正压送风机 | 3台 | 风机运维、轴承加油 |
|  | 天花板管道换气扇 | 347台 | 清洗、维护、更换 |
|  | 大门空气幕 | 3台 | 清洗、维修 |

运维内容为全院净化空调、净化区内所有基础设施,包含所有基建单位的施工内容(医气和医疗设备除外）

运维公司须现场了解本院净化区组成情况，并签字确认已了解维保区域情况。如未现场签署，视为已了解现场全部情况。

1.2服务范围

全院中央空调、净化空调、制冷机组等与空调相关的设备设施的维护保养及维修。

1.2.1 净化循环机组日常维护保养。

1.2.2包括机组氟利昂的查漏和补充修复，润滑油和冷冻油等保养耗材按机组使用说明进行定期更换，风冷热泵每运行5000小时保养更换耗材一次，

1.2.3空调水系统运维

1.2.4自控系统日常运维

1.2.5净化空调风管系统日常维护和空调风机盘管系统的日常维护

1.2.6净化空气处理机组日常维护保养，包括风机轴承的加油维护，净化机房蒸汽加湿系统维护包含至地下机房为净化输汽段。

1.2.7净化区自动门系统

1.2.8净化区门禁对讲系统运维

1.2.9净化区域日常巡查运维

1.2.10 感应洗手池（净化区内纯水和自来水管路维护）

1.2.11给排水系统运维

1.2.12配电系统和UPS系统维护保养， UPS按照系统说明进行放电维护，如需额外配置放电负载由维保企业自行承担

1.2.13闭路监控系统、净化中央监控系统、热泵远程监控系统、入侵探测、音乐广播及呼叫、可视探视等系统，包含净化工程施工的所有信息化工程

1.2.14第三方净化检测由院方安排

1.2.15须根据院方现场实际，制定可行的节能降耗措施，并以数据报表作为院方考核依据

1.2.16包含净化机房内（消防除外）所有内容维护

1.2.17包含中心供应蒸汽系统所有维护内容

1.2.18净化区空气过滤器由院方提供，其他所有运行耗材由维保单位负责

1.2.19如有维保不到位造成设备损坏，维修更换费用由维保单位承担

1.2.20跟踪追溯净化区科室报修的非净化维保内容

1.2.21符合最新版江苏省三级综合医院评审的台账要求。

1.3工程维保服务要求

通过定期的对系统进行维护和性能检测,解决系统中存在的隐患,并对系统进行评估,对薄弱环节加强维护管理或进行整改,做到防患于未然，并根据院方的实际情况制定全面维保计划。

1.3.1净化机组

净化循环机组每月检查风机、电动机是否处于正常工作状态，每半年电机润滑一次；循环机组每20天清洗初效过滤器清洗一次，新风机组每7天清洗初效过滤器（拆卸清洗并回装,所有的初效过滤器的清洗具体看机组使用情况来确定）；每季度对表冷器进行检查，确认处于正常工作状态；在加湿季节前对加湿系统进行检查,确认处于正常工作状态；每半年进行一次供电系统等维护检查，保证净化机房卫生清洁，（所有检查项目每半月依次检查并有书面记录）。

1.3.2热泵机组

每15天检查热泵机组主机压缩机、冷凝风扇、冷凝器、蒸发器等是否处于正常准工作状态；每月检查热泵机组制冷剂是否缺少，系统工作压力是否正常；对系统进行查漏充氟，每年进行一次控制线路的维护检查；每年进行一次供电动力系统维护检查，每周查看散热翅片的灰尘度并及时清洁，机组氟利昂的查漏和补充修复，润滑油和冷冻油等耗材按机组使用说明进行定期更换。机组超出质保期后所有损坏配件的更换；润滑油和冷冻油须原厂同品牌规格质量或以上，费用综合纳入本次商谈。

1.3.3空调水系统

每15天检查空调水系统循环水泵是否处于正常工作状态。每月手动启动循环水泵，进行主、备泵切换功能试验，检查水泵控制箱信号是否显示正常，每季度进行水泵润滑等保养工作。检查水系统压力是否正常；每季度检查水系统手动阀、排气阀是否工作正常、阀体有无锈死；每月进行一次水系统过滤器检查清洗，确保水系统循环正常；每年进行一次所有机组水系统的清洗维护检查。维保公司承担机组防冻维护不及时造成的表冷水损坏.

1.3.4自控系统

每月检查自控柜变频器、电气元器件、PLC控制器、控制线路等是否处于正常完好状态；每月检查温湿度传感器、压差开关、电动阀体及执行器是否正常；每半年检测远程控制面板传输至PLC信号是否正常，面板显示温湿度是否正常。

1.3.5洁净区域

每月检查自动门工作是否正常；每月检查洗手池感应龙头、、给排水是否工作正常；每月检查洁净区域内电气照明系统是否工作正常；每月检查洁净区域内电气动力系统是否工作正常；定期检查洁净室内的噪音情况，每周清洗一次回风口或者更换回风口过滤网，每月进行一次洁净指标自我检测。

1.3.6净化空调风管系统

每月检查风管手动风量调节阀、定风量阀、防火阀、PTC电加热等动作是否正常；每月检查风管软接头是否破损漏风；每月检查消声器、风管保温层是否脱落，定期检查排风机情况，定期清洁风管内灰尘。

1.3.7净化装饰

每周检查净化区装饰和地材是否损坏，如损坏按院方要求进行更换

1.3.7净化维保其他要求

维保单位必须每月对设备、设施开展检查、维护一次，记录设备的运行状况和重要运行参数。

按国家手术部评价标准规范GB50333要求，每月一次，对手术室和ICU病房进行一次自检，并提供书面的检测报告，监测数据主要包括：截面风速、换气次数、静压差、洁净度、沉降菌浓度、温度、相对湿度、噪声、照度、新风量、排风量（静态），如遇规范调整，按最新规范进行全部指标检测。

净化机组设备检查清洗消毒过滤器的清洗消毒更换(负责定期对新风采集箱过滤器和机组亚高、中、粗效过滤器进行更换，定期检测室内高效过滤器并进行更换)，对送、回、排风口及过滤器进行清洗和更换。

① 粗效过滤器每3个月进行一次更换。更换时并对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

② 中效过滤器每6个月进行一次更换。更换时应对新风采集箱和净化新风机组进行一次清洗和消毒。日常检查发现集尘现象严重的应缩短清洗或更换周期。

③ 手术室、洁净走廊、清洁走廊、ICU等净化区域回、排风口及粗效过滤器每周清洗一次，室内高效过滤器定期检查，发现堵塞或漏点及时更换，或按院方要求更换。

④ 机组灭菌灯、风机盘管回风口及过滤器每月进行检查一次，表面擦洗。

⑤ 新风机组新风采集口过滤器每周清洗一次。

⑥ 室内高效送风口送风罩每月清洁一次。

⑦ 机组供水Y型过滤器每月检查，清洗一次。

⑧ 亚高效每6个月更换一次，或根据相关检测结果决定更换周期。

医用不锈钢气密门（含电动门）、通道门的日常检查和维护保养。

手术间、ICU及走廊医用气密灯日常检查和维护保养。

手术间书写台灯 、手术室“手术中”标志灯，保温保冷柜，消防疏散指示系统及走廊应急照明系统日常检查维护保养。

电力系统（各种配电箱，双电源切换柜，电气连锁控制箱，UPS系统）的日常检查和维护保养。

各手术间内不锈钢器械柜的日常检查和维护保养。

设备连接管路及附属设施的日常检查和维护保养。

手术间多功能操作及情报显示控制面板的日常检查和维护保养。

机组设备连接管道（冷冻供回水管道及冷凝水管道，采暖热水供回水管道，加湿器管道及冷凝水管道）及附属设施的日常检查和维护保养。

空气过滤器由院方采购，维保单位更换，其他日常运行耗材（含风冷热泵）由维保单位负责，所有设备维护要求以院方实际安排为准

1.4 VRV空调运维方案

室外机维保：室外机每年至少清洗一次；

检查散热风扇转动情况，有无异常噪声，工作是否正常；

查看室外机是否安装水平牢固。

检查室外机的控制板工作是否正常，清除灰尘。

冷凝器检测,看是否腐蚀脏污，做好冷凝器的清洗；

检查管道封堵是否到位。

室内机维保：

检查蒸发器，看是否腐蚀脏污，做好蒸发器的清洗；

检查风机转动情况，有无异常噪声，工作是否正常；

查看室内机是否安装水平牢固；

内机循环系统（含翅片、风轮、风管）每年清洗1次，过滤网每年清洗2次（清洗后由甲方指派人员签字确认）

保证冷凝水排水管的畅通；

检查LED，显示单元是否正常，各设置参数是否正确；

查看历史报警记录对报警内容进行分析消除隐患；

电源及保护电路：

检查电源的各相电压，电流；

对各接点进行紧固，确保安全；

对24V控制线路进行检测，确保控制的灵敏；

对各种保护进行检测，（例如高压保护、低压保护、过热保护等）保证设备的安全运转；

制冷系统维保：

检查运行压力（高压，低压）是否正常；

检查压缩机的三相绕组是否正常；

压缩机工作时的声音是否异常；

检查系统是否需要补充冷媒；

冷媒管检查：

检查冷媒回路进行管道检漏；

检查保温是否正常，对破损的保温进行恢复；

检查管道固定是否到位；

防护罩是否正常；

1.5冷水机组维保要求

1)	日常开机前的检查与准备工作

2)	年度开机前的检查与准备工作。

3)	机组日常停机时的维护保养

4)	机组年度停机时的维护保养

5)	压缩机润滑油的管理要求

透明度好；

粘度适宜；。

浊点低；

压缩机中润滑油在高温和金属的催化作用下与制冷剂、水和空气接触，会引起分解、聚合和氧化反应生成焦碳和沉淀物。这些物质会破坏气阀的密封性，流入系统会阻塞过滤器和膨胀阀通道。出现此种情况，应对润滑油立即予以更换，并对系统进行清洗。

含水量不大于15㎎/㎏

机械杂质质量分数不得超过0.01%

润滑油的排放和充灌

1.6风机盘管维护清洗要求

三个月左右清洗一次风过滤网上的积灰。

1-2周清理一次水过滤器。

积水盘定期清洗，以去除管外积灰及管内水垢。

冬季停止运转的机组，应采取防冻措施，以防换热器铜管冻裂。

定期清洗风机积灰。

用气溶性表面活性剂清洗表冷器翅片。

1.7新风、排风机组维护要求

新风机组初效过滤器每月清洁一次。

表冷器水过滤器每月检查一次，每季度清洗一次。

电动密闭风阀每月检查一次，以保证关闭的密封性。

每月对电气部分进行检查，测量电机运行电流。

冬季做好新风机的防冻工作。

1.8运维人员安排

维保单位根据院方的要求，派出5名固定的维保人员驻场为院方服务，其中必须有一名资深技术现场负责人，维保负责人须对现场的质保单位进行联络协调，并且有良好的职业道德与服务意识，所有维保人员须具有3年以上净化工程维护经验，熟悉净化工程原理，具有变频器，PLC,DDC等自控设备的安装调试能力。在维保期间，维保单位技术人员须24小时保障净化工程正常运行，维保单位技术人员应及时发现问题并处理，并与院方技术人员密切配合好日常保障工作.

院方面试决定留用驻场人员后，驻场人员日常管理全部托管于院方，收集整理净化区设备运行和节能降耗数据，并按要求做好医院节能降耗工作，每周参加净化空调运维周会，提供运维月报并按院方要求完成一切日常工作，维保人员服从院方的工作安排及工作制度，如遇无法解决难题，须增派更高水平的技术人员现场协助，院方如发现驻场人员不能满足工作要求，维保单位须无条件更换。

运维人员年龄须在25岁至50岁之间，须按院方要求独立值守夜班，服从院方管理，维保人员着装统一标准样式工作服,维保人员无院方批准不得擅自离岗和人员更换。

2运维服务期限为叁年。

服务期限：3年，    年    月   日—    年    月   日（合同1年一签；合同期满后，采购人对其考核，考核合格方可续签下一年度合同，服务费用标准维持原合同内容；若乙方不愿与甲方续签合同，应提前2个月以书面形式向甲方汇报）。

（三）响应时间及承诺

1、设备出现故障，接招标方通知后，必须立即到达现场维修，常规故障在2小时内处理完毕（包括常规部件的更换，中标单位须为项目建立配件库，配备常用配件及材料），非常规故障处理4小时内完成（更换的配件须为原装配件），损坏更换的配件应交由招标方；

2、故障排除的最长时限为7天（涉及设备采购），期间维保单位应采取应急措施确保净化系统的正常使用。

3、院方其他设备，维保单位未经院方允许，不得擅自任何动作，造成一切损失，由维保单位承担

4、具体考核以院方付款考核表为准，院方具有单方面调整考核条款的权利。

（四）双方的责任

1、院方的权利和义务

1.1院方应及时按合同向维保单位支付维保费用。

1.2院方按照《维保合同》相应条款采购的零部件应及时到货，便于维保单位维修。

1.3院方向维保单位维护人员提供相应工作条件及相关配合。

2、 运维单位的权利及义务

2.1运维单位按照《维保合同》条款规定对设备进行巡查并做好记录并请院方相关人员签字确认，维护保养记录本，设备运行日志，检查表，配件更换表，巡查记录本等，由维保单位按院方要求内容格式提供。

2.2对洁净手术部、ICU净化区域系统进行合同规定的维修、维护后，及时向院方提交相应的报告并留底备案，维保单位对其派驻的维保人员负有人身伤亡事故等一切责任。

2.3运维单位须按最新版本国家关于对医院洁净手术部评价标准规范要求，对净化系统进行维护，保证相关指标符合规范要求，检测前卫生由维保单位负责，第三方检测前由维保单位自检，自检合格后若第三方检测不合格，维保单位承担由此产生的所有后续费用，直至第三方检测合格（如维保单位拒付不合格检测费，院方有权从合同款中扣除）。

（五）检验、维修设备及运维工具

1、所有运维工具由维保公司自行采购，维保人员四季工作服由维保单位负责，工作服样式须得到院方认可，上岗须挂牌。

2、运维单位应提供必须的专用检测设备（包括必须的附件、中文操作手册）及必要的工具。专用工具必须包括红外线测温仪，尘埃粒子计数器，数字式风速仪，风量罩，压差计，温湿度计，照度计，声级计等。

3、运维企业须提供配套的usb接口PLC编程数据线一套。

4、运维企业须为驻场员工提供移动报修专用电话一部并办理电信号码，报修号码由院方负责纳入内网系统，运维企业须现场配备一体式电脑3台以上，其他办公用具由维保单位自行负责，运维人员须同时配备对讲机3部以上。

5、运维单位应提供专用工具清单，并标明其种类、用途和生产厂家。

（六）备件、易损件

1、 本次运维的配件非人为损坏的，在质保期的由原施工单位提供。

2、净化维保期内，超过质保期的，由维保单位提供免费更换

3、如科室人为损坏配件，属于低值配件的（200元内），由运维企业免费更换，200元以上的配件，由院方采购维保企业更换，或者院方委托维保企业采购安装。

4、运维单位应提供一个易损件、耗件清单，并标明用途、生产厂家、品牌、订货编号。

（七）维保服务台账记录管理

- 资料清单及样式

| 序号 | 文档名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 现场服务单 | 记录处理过程及工作情况 |
|  | 系统巡查报告 | 记录巡查状况及处理情况 |
| 2 | 维修单 | 客户报修后的工作记录单，维修结束后需报修人签字确认 |
| 3 | 日报 | 记录每天的维修、巡检情况 |
| 4 | 月报 | 每月的维修总结，合理建议 |
| 5 | 季报 | 每季度的维修总结，合理建议 |
| 6 | 年报 | 总结每个装置一年的维修报修、巡检、配件使用情况，进行细化分析，并提出维修建议 |
| 7 | 工作计划 | 主要列举每个月或年度的工作计划，便于和科室沟通，保证工作的有序进行 |
| 8 | 设备清单 | 记录每个装置的设备清单及设备变更情况 |
| 9 | 技术资料 | 装置图纸、设备资料、维修资料等便于快速处理机组故障的资料 |
| 10 | 其它报告 | 对于需要进行大修的设备进行的维修建议、选型设计方案等与客户沟通的往来文件 |

备注：1、以上文档资料中客户需要定期制作完成并提交给业主主管工程师。

对以上所有资料进行存档处理。

四、安全和文明服务要求：

（1）空调维修人员必须具有相关岗位资质证明。

（2）供应商必须依据其行为设备维护人员应该具备的常识和专业知识，采取必要措施，保证文明和安全施工、检修。

（3）供应商的检修不得影响采购方正常的医疗和办公，如有个别有可能影响的施工内容，须事前通知采购方，并经采购方同意后方可实施。

（4）必须服从采购方提出的文明检修施工服务的要求，供应商的检修操作范围和施工人员活动范围，不得超出采购方指定的区域。

（5）检修时产生的任何垃圾、废料由供应商负责清理至采购方指定的区域以及供应商的施工工具、器具由供应商负责整理。

（6）空调维修过程中高空作业有一定的危险性，供应商应做好相应防护措施，供应商对自身维修施工及施工人员的安全负责，采购主免责。

（7）供应商维修人员在工作过程中，某种观点若产生歧义，达不成一致意见的，应及时向领导报告，不可激化矛盾。

五、特殊服务要求：

（1） 医院病区对其环境温度有着一定的特殊性，供应商必须提供更快、更好、更舒适的优质服务。

（2）供应商需提供全天候的维护服务。

（3）供应商为采购方全力维护好现有的空调设备，如的确需要更换大件（如压缩机、电脑主控板等），须双方确认服务。

（4）供应商必须遵守采购方管理，执行采购方提出的合理化要求和建议。

★六、应急维修：

（1）日常维修，单项材料费金额在500元以下的维修费用由投标人承担，配件质保期为1年。

（2）中标单位如应急维修响应不能及时到位并发生投诉等，按500元/次罚款；

（3）更换零部件前必须注明更换位置、配件品牌型号数量等具体数据，完成维修后制作单据由招标单位验收存档；

七、其他要求：

（1）空调维修人员必须持有制冷设备维修工证书上岗。

（2）中标单位服务必须满足招标方正常运营的需要。

（3）中标单位在维保行为与维保工程结束时要经过采购单位确认。

（4）中标单位对维保工作做好记录，每次保养的工单及年度维保报告要及时交招标方留存。内容包含不限于：运行数据，检测数据，结论和建议。如机器故障需向招标方提供：故障原因，解决方案，维修所需时间及维修配件的质保时间，在得到确认后方可更换维修。

（5）维修保养中所需更换的常用、易损零配件，乙方应有备件。更换后的非消耗性零配件，应有1年的保修期。

（6）在维保期内维保工作不到位而造成业主损失的，维保单位须承担相关赔偿责任。

注：(1)招标文件中标注★号的部分为实质性要求和条件（由招标人根据实际情况设置），投标人必须作出满足或者优于原要求和条件，并提供社保等相关证明文件，如果不符合实质性条件，做无效标处理。

(2) 此方案可与中央空调系统一并报价。

第五部分 评审方法和评审标准

一、磋商小组构成：本采购项目的磋商小组分别由相关的专家、采购人代表等有关人员构成。

二、评审原则：磋商小组根据投标单位的最终磋商报价、商务文件、技术文件、现场陈述答辩等进行综合评分，并从高分到低分排序，推荐1-3名中标候选人。原则上综合得分第一名为中标人。如中标人放弃中标或因不可抗力不能履行合约的，则第二名中标候选人为中标人，以此类推。合同签订前，招标人保留对中标候选人进一步进行资格审查和对有关问题进行综合洽谈的权利。招标人对未中标的原因有权不作任何解释，投标书不予返还。

三、具体评审办法：

- （1）本项目采用综合评估法。从能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中推荐一至三名中标候选人。各评委自行汇总评分，按照所有评委评分的算术平均分的高低确定中标供应商或者中标候选供应商（评委打分可保留一位小数，计算结果保留两位小数），得分相同时价格低者优先确定为中标供应商或者中标候选供应商。招标人不能保证报价最低的投标人为中标人。

（2） 评分标准：

综合评分法

| 项目 |  | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 （20分） | 价格（20分） | 综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分20分，其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价/投标报价)×20，结果四舍五入保留2位小数。 |
| 商务部分（40分） | 企业资质（14分） | 1、具有集中式制冷空调维修安装Ⅰ级资质得4分； 2、具有净化空调工程设备维修安装Ⅰ级资质，得4分；没有不得分。 3、具有电子与智能化工程专业承包壹级资质，得3分。 4、具有特种设备安装改造维修许可证（GC2或以上压力管道）得2分；拥有企业AAA级信用等级证书得1分，满分3分。 |
|  | 类似项目业绩（16分） | 1、提供2016年7月1日至今，合同金额在50万以上的，合同内容为本项目相同或类似的运维业绩合同，每份得2分，采购方为三甲医院净化系统运维业绩的每一个多得2分，本项满分16分。（以合同签订时间为准，提供合同原件及复印件，不提供原件该项不得分）。 金额及时间均以合同签订为准，提供合同原件及复印件，不提供原件该项不得分。 |
|  | 项目人员资质（10分） | （1）项目负责人（满分2分）：有五年以上相关工作经验；机电工程二级建造师及以上执业资质或机电、暖通等相似专业中级及以上职称，满足得2分（提供证书原件；不提供不得分）。 （2）现场负责人（满分2分）：有五年以上相关工作经验；电气、机电、暖通等相似专业中级及以上职称，满足得2分；（提供证书原件，不提供不得分）。 （3）企业该项目的岗位人员配置情况（满分6分）：驻场本项目且配备人员数量、年龄、资质及工作经验情况，有电工证、空调制冷维修证、焊工证各得1分，最佳得满分6分，其余视情况按照2分的级距进行等差数列计分，最低得2分。（提供工作人员资质证书原件备查） |
| 技术部分（40分） | 节能降耗措施情况（8分） | 节能降耗措施情况（满分8分）：根据院方现场实际，能明确各科室的能耗情况及采取节能降耗的措施，能以数据报表分析并有持续改进方案的，按照陈述优劣排序，最佳得满分8分，其余视情况按照2分的级距进行等差数列计分，最低得2分。 |
|  | 运维服务组织管理及应急预案情况方案（12分） | 运维服务组织管理及应急预案情况方案（满分12分）：管理方案包括项目进场交接、运维工作组织管理、督查、培训、考核、故障排查、响应时间及配件更换时间等应急情况陈述的管理思路，能响应甲方因工作需要安排的各类应急保障任务，故障、事故应急保障措施有针对性，方案最优得12分，其余视情况按照2分的级距进行等差数列计分，最低得2分。 |
|  | 服务优势条件（10分） | 服务优势条件（满分10分）： ①提供app等维保智能化系统做出相关介绍的得3分，不提供的不得分； ②承诺自备应急耗材二级库的得1分，不承诺的不得分。 ③能提供其他有利于院方维保的（包括APP等智能化系统），经院方认可符合的每增加一项得1分，共5分。 ④每年能为院方组织一次后勤运维继续教育，加1分 |
|  | 教育培训（4分） | 针对院方工程师外出培训和维保人员的现场安全和技能培训方面，有详细、可行的的教育培训计划，（满分4分）：好得4-3分，一般得2-1分，差得0分。 |
|  | 项目部建设（6分） | 项目部的软硬件配置和管理制度满足日常维保要求，主要从办公硬件配置，考勤和绩效管理制度、资料管理、人员管理等管理制度等方面阐述，完善且有针对性，（满4分）：好得4分，较好得3分，一般得2分，较差得1分。具有APP或者信息化员工考核系统的（满分2分）：好得2分，一般得1分，较差得0分 |

注：投标文件中未提供评分标准中涉及的证明等资料复印件（须加盖投标人公章）的，相应条款不得分；涉及评分项中要求的，需提供原件备查或核查的，评标现场未能提供原件的不得分。招标人保留对投标文件内容进行核实的权利。对提供虚假材料谋取中标的投标人，将取消其中标人资格，并按照有关法律法规进行严肃处理。

### 第六部分  竞争性磋商响应文件格式

一、第一阶段响应文件格式说明

1．第一阶段响应文件是供应商在响应文件递交截止时间前提交的资格证件、技术等文件。

2、第一阶段响应文件中不得包含磋商价格及任何与磋商价格相关的内容或暗示。

3、下述附件说明：除下述附件外，投标人还可在投标文件中附有磋商文件评分因素及评标标准所要求的各项方案及证明材料以及投标人认为有利于中标的其他资料，由投标人自行编制。

正本（副本）

响  应  文  件

（技术标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表：

日期：

附件1

- 响  应  书

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方为                 的磋商邀请（项目编号：       ），签字代表           （姓名职务）经正式授权并代表供应商                  （供应商名称、地址）提交响应文件正本一份、副本四份 。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 我公司将按磋商文件的规定履行合同责任和义务。

- 我公司已详细审查全部磋商文件，包括更正公告以及全部参考资料和所有附件。我们认为全部磋商文件（包括更正公告以及全部参考资料和所有附件）公平公正，无倾向性和排他性，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 我公司的磋商有效期为开标之日起60天。

- 我公司同意按照采购方要求提供的与投标有关的一切数据或资料，并声明响应文件及所提供的一切资料均真实有效。由于我公司提供资料不实而造成的责任和后果由我公司自行承担。

- 我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

- 我公司承诺完全符合《政府采购法》、《政府采购法实施条例》等法律法规规定，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证。在整个采购过程中，我公司若有违规行为，我公司完全接受贵中心依照相关法律法规和磋商文件的规定给予处罚。

- 我公司若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

- 如违反上述承诺，我公司投标无效且接受相关部门依法作出的处罚，并承担通过“连云港市政府采购网”等相关媒体予以公布的任何风险和责任。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

授权代表姓名、职务：

供应商名称（公章）：

日期：                年       月       日

授权代表签字：

附件2

资格证明文件

资格证明文件内容由供应商自行编制。

（复印件须字迹清晰且证件须在有效期内，并加盖公章）

附件3

法定代表人资格证明书

（法定代表人参加投标时使用）

单位名称：                    地址：

法定代表人姓名：              性别：        职务：

身份证号：

系                的法定代表人。前往参加              项目（项目编号：        ）的投标活动，及签署上述项目的投标文件、进行合同洽谈、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：（盖章）

日期：        年    月    日

附件4授权委托书

（须与格式完全一致）

授 权 委 托 书

（非法定代表人参加投标时使用）

本授权委托书声明：

本人          （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人，现授权委托                              （代理人单位名称）的          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加       项目（项目编号：           ）招标的投标活动。其在投标过程中所签署的一切文件和处理有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。特此委托。

代理人年龄：

代理人性别：

代理人职务：

代理人签字样本：

投标人：（公章）

法定代表人：（签字或签章）

日期：        年   月   日

附件5

诚信声明

采购项目名称：

致：                   （采购人名称）

（投标人名称）郑重声明，我公司具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

附件6

商务要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 付款方式 |  |  |  |  |  |
| 1 | 付款方式 |  |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 质量要求 |  |  |  |  |
| 服务要求 |  |  |  |  |  |
| 1 | 服务期 |  |  |  |  |
| 2 | 服务地点 |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写负偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 磋商要求指竞争性磋商文件中规定的具体要求。

3. 投标应答指投标人的实际情况。

4. 偏离说明指磋商要求与投标应答之间的不同之处。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件7

技术要求点对点应答表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 偏离说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 招标要求指磋商文件中规定的具体要求，投标应答指响应文件的具体内容。

3. 偏离说明指招标要求与投标应答之间的不同之处。

4. 投标人在上表的投标应答中必须列出具体数值或内容。如投标人未应答或只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，将被视为不符合磋商文件要求。投标人自行承担由此造成的一切后果。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件8

项目实施方案

（由投标人自行编制）

附件9

类似项目业绩一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 用户单位名称 | 项目内容 | 实施地点 | 联系人及联系方式 | 项目起止时间 | 合同金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件10

服务承诺

(由投标人按《第五部分 项目需求》该项目要求自行分别填写)

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件11

真诚投标承诺书

连云港市妇幼保健院：

本投标人愿意参与“                       项目（项目编号：         ）”的投标，并作出如下承诺：

1. 未与其他任何公司\个人达成固定价格的协议。

2. 在投标撤回之前，不做以下任何事项：

（1）向采购人以外的人员泄漏投标情况；

（2）与其他参与本次投标的人达成可能限制竞争的协议；

（3）为影响投标而向有关招标当事者提供金钱、物质及服务；

3. 保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其需要的有效书面证明材料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，根据《中华人民共和国消费者权益保护法》承担商品价值双倍的赔偿；同时承担采购人依据现行的国家法律法规追究的其他责任。

4. 保证递交的投标文件不提供虚假材料，否则接受政府采购法第七十七条规定的处罚，列入不良行为记录名单，一至三年内禁止参加政府采购活动。以下材料或情形之一不实的均视为提供虚假材料：

（1）投标价格；（2）服务期；（3）业绩；

（4）资格文件；（5）技术响应；（6）服务及履约情况；

特此承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件12

承诺书

我单位现参加                        项目（项目编号：          ），并作出如下承诺：

我单位不存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》(国务院令第658号)第18条中“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。”的情形，如若出现以上情况，一经查实，视为无效投标并接受相应处罚。

特此承诺。

投标单位（公章）：

投标人代表签字：

年   月   日

附件13

- 供应商认为需要提交的其他资料

二、第二阶段商务标响应文件格式说明

1、第二阶段响应文件须分正本和副本，单独装订、密封。

2、所有价格应按供应商须知所规定的货币单位填写。所报价格真实、准确无误。

正本（副本）

响  应  文  件

（商务标）

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

法定代表人：

投标人代表

日期：

报 价 书

致：连云港市妇幼保健院

根据贵方为                      项目（项目编号：              ）的竞争性磋商邀请，签字代表                （姓名/职务）经正式授权并代表投标人                  （投标人名称、地址）提交下述文件正本   份、副本   份。

    - 开标一览表

    - 投标报价明细表

    - 分项报价明细表

    - 据此函，签字代表宣布同意如下：

（1）所附磋商报价表中规定的应提供和交付的货物项目磋商总价为

人民币大写：          元整；人民币小写RMB：            元。

（2）投标人已经对全部价格进行了认真核对，保证本报价真实、准确无误，并承担本价格所对应本项目的一切责任和义务。

（3）两个阶段投标文件一一对应、不可分割，共同构成我方对本项目的所有承诺。

投标人代表签字：_______________

职务：_________日期：__________

投标人名称（公章）：_____________

附件1

## 开标一览表

投标人名称（公章）：

| 项目名称及编号 | 项目名称：【项目名称】 项目编号：【项目编号】 |
| --- | --- |
| 投标总价 | 人民币（大写）： ¥： |

法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年     月     日

说明：1、不得填报选择性报价方案；

2、如因投标人填写有误，导致无法唱标，责任由投标人自负。

附件2

详细报价书

根据招标文件报价要求报价，格式自定