洽谈文件

项目名称:连云港市妇幼保健院病房楼太阳能热水系统工程项目

第一章注意事项

1.1报名单位须对洽谈文件中要求提供的资料和附件（含技术规格）逐项给予明确应答，否则，可能被认为技术评价不合格。

1.2采购方有权拒绝低于本洽谈文件技术规定所列任一条款、技术参数或性能指标要求的文件。

1.3每台产品均要有出厂检验合格证。

1.4不接受拼凑、试制、不成熟、未定型的货物。

1.5报名单位应认真阅读洽谈文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果报名单位没有按照洽谈文件要求提交全部资料或者洽谈文件没有对洽谈文件在各方面都作出实质性响应，是报名单位的风险。

1.6若报名单位为某国某公司的办事处、代理或其他合格报名单位，请在洽谈文件中附上相应有效证明或授权证书等。

1.7报名单位在洽谈文件中必须附有主要设备的经销证明或代理授权证书等。

# 第二章技术规格及要求

| ## 项目 | 基本要求 |
| --- | --- |
| 真空管 | 1、提供真空管全自动生产线(现场照片作为依据)相关图文资料； 2、全玻璃真空集热管技术参数要求； 吸收比＞86% 发射比＜0.08 空晒性能参数＞190 m²℃/kw 平均热损失＜0.85W/m²℃ 真空度：1×10-3 材质为3.3高硼硅玻璃 吸收涂层变浅区长度：＜50mm 3、材质为3.3高硼硅玻璃，规格为￠58mm*1800mm热管（真空管管内不走水，防止破管后系统漏水瘫痪，安全、卫生）； 4、提供国家相关部门的检测报告。 |
| 集热器 支架 | 支架采用4号角钢加工完毕后进行整体热镀锌处理。 |
| 集热器 | 提供集热器国家级检测报告，集热器为304不锈钢内胆，不低于45mm厚度的聚氨酯发泡保温，外壳选用彩钢板或不锈钢板，防腐性强。 |
| 保温水箱 | 1、水箱为不锈钢保温水箱； 2、内胆均需采用304-2B不锈钢板； 3、保温层采用聚氨酯高压发泡而成，密度要求35～45m3/kg，≥50mm厚； 4、水箱外壳采用不小于0.5mm的201不锈钢板； 5、提供卫生许可证检测报告。 |
| 水泵 | 水泵采用进口、合资品牌：威乐、格兰富等 |
| 管路 及保温 | 太阳能循环管道采用优质PPR热水管； 阀门等采用铜配件； 保温材料为30mm厚聚乙烯保温，并采取有效的外护； |
| 控制系统 | 控制系统应该具有高温断续循环防冻循环、漏电保护、故障报警、恒温供水、控制柜防雷击等等功能，并要求提供详细功能说明及实施措施。 |
| 售后要求 | - 太阳能集热器、空气能热泵、控制系统要求质保期为36个月； - 其余材料质保期为12个月； - 报名单位必须在系统出现问题2小时之内做出响应，并要求在12小时之内解决相应问题，提供详细功能说明及实施措施。 |

2.材料清单

| 序号 | 科目 | 分类 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能集热器 | 工程主机 | ￠58×1800×50 | 台 | 30 | 皇明/四季沐歌/力诺瑞特太阳能等知名品牌 | 共30组，共有1500根长度1800mm，直径58mm真空管，总集热面积为252㎡（提供产品样本画册） |
|  |  | 支架 | 4#国标角钢 | 套 | 30 | 投标品牌配套产品 | 支架使用热镀锌喷涂制作 |
| 2 | 水箱 | 水箱、空气源热泵基础 | 12#槽钢 | 套 | 2 | 鞍钢/宝钢/马钢 | 国标热镀锌槽钢 |
|  |  | 保温水箱 | 7.5吨 | 个 | 2 | 仙圆/上大/联展 | 外壳SUS304不锈钢，厚度0.7mm，内胆SUS304-2B食品级不锈钢，厚度1.5mm,保温为50㎜聚氨酯保温 |
| 3 | 控制系统 | 弱电控制柜 |  | 台 | 1 | 投标品牌配套产品 | 自动/手动切换工程，具备水泵与备用泵之间自由切换功能，水温、水位、时间显示、自动上水、定温出水、温差循环、自动加热、管路循环、防冻循环、过热保护、漏电保护、防漏、防干烧、防雷击等功能；水位探头需使用压力传感器 |
|  |  | 强电控制柜 |  | 台 | 1 | 霍尼韦尔/西门子及投标品牌配套产品 |  |
|  |  | 空气源热泵 |  | 台 | 2 | 四季沐歌、美的、格力、皇明 | 总额定输入功率15KW，额定制热量57KW（可以优于上述技术参数，提供产品样本画册） |
| 电加热 及配件 |  |  | SLS4/9KW | 组 | 3 | 英格莱/东方/佳成 |  |
| 动力线 和信号线 |  |  | RVV4mm2、 RVV1.5mm2 RVVP2*0.5mm2 | 批 | 1 | 熊猫/起帆/江南 |  |
| 太阳能集热循环泵 |  |  |  | 台 | 1 | 威乐/格兰富/ITT | 流量1.5-2.16m³/h，扬程3-5m |

技术响应要求

| 热泵 循环泵 |  | 台 | 2 | 威乐/格兰富/ITT | 流量5-8m³/h，扬程3-5m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁阀 | ZQDF-32 | 只 | 4 | 巨良/霍尼韦尔/三力信 | 用于冷水进水管路和回水管路中 |
| PPR热水管 | De25-De65 | 批 | 1 | 联塑 | 用于太阳能循环管路、冷水补水管路和热水供水管路中 |
| 管道保温 | De25-De65 | 批 | 1 | 杜肯/阿乐斯/华美 | 30mm橡塑保温管，外包铝皮保护 |
| 管件 及辅料 |  | 批 | 1 | 杰克龙/永德信/埃美柯 | 包括阀门、排气阀、伸缩节、三通、弯头，管卡、油漆、焊丝等配件 |

1、报名单位须提供设备的品牌、型号、详细配置及主要技术参数、性能说明及功能介绍，同时还应提供各主要部件的生产厂家及型号。

2、报名单位必须提供设备的全套配置清单（含数量及型号）和价格及产地。

3、报名单位提供的货物技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不低于本项目提供的技术参数与配置要求。

4、本次采购的货物，供应商须保证提供的所有项目必须是原厂正规合格、品质优良的产品，技术资料齐全、满足基本要求。

5、报名单位须提供详细的施工组织设计及保证工程进度、工程质量及安全的主要措施。

6、报名单位应明确产品和要求存在正负偏离情况。

7、报名单位须提供详细的太阳能集热器各部件安装尺寸图纸，并提供屋顶热水系统设备（太阳能集热器和热泵等）平面布置图和太阳能支架侧面示意图，太阳能集热器落地支墩分布图。

8、报名单位须根据采购方现场实际情况，综合考虑屋面太阳能设计、水箱承重、各用水点管路设计等问题，在递交洽谈文件之前，报名单位需仔细查看现场，充分了解甲方需求，进行优化设计。